## ЮЖН.2026
Результаты контроля качества питьвой воды станции обезжелезивания "Южного" в/з, г.Калуги,за 2026 год.
Дата отбора | Водородный показатель | Цветность | Интенсивность запаха при t 20 оС | Интенсивность вкуса | Мутность | Железо общее | Хлорид-ион | Аммиак и ионы аммония (суммарно) | Нитриты | Нитраты | Окисляемость перманганатная | Жесткость | Нефтепродукты | АПАВ | Остаточный хлор по Пейлину |  |  | Хлор остаточный активный | E.coli | обобщенные колиформные бактерии | Общее микробное число | Энтерококки | Колифаги
[15 empty] | свобод. | моно | дихлорамин
единицы измерения | ед. рН | градус цветности | балл | балл | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | о Ж | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | КОЕ/100 см3 | КОЕ/100 см3 | КОЕ/см3 | КОЕ/100 см3 | БОЕ/100 см3
ПДК | 6.-9. | 20 | 2 | 2 | 1.5 | 0.3 | 350 | 2 | 3 | 45 | 5 | 7 | 0.1 | 0.5 | - | - | - | 1.2 | отсутствие | отсутствие | не более 50 | отсутствие | отсутствие
январь
12.01.26. | 7.9 | 4.4 | 1 хлорн. | 0 | 0.75 | <0,10 | 25 | 0.3 | 0.023 | 2.56 | 2 | 6.8 |  |  | 0 | 0.86 | 0.14 | 1 | не обн. | не обн. | 1 | не обн.
23.01.26. |  | 5.4 | 1 хлорн. | 0 | 0.69 | <0,10 |  | 0.26 | [6 empty] | 0 | 0.92 | 0.16 | 1.08 | не обн. | не обн. | 0 | не обн.
28.01.26. |  | 5 | 1 хлорн. | 0 | <0,58 | <0,10 |  | 0.2 | [6 empty] | 0 | 0.87 | 0.28 | 1.15 | не обн. | не обн. | 0 | не обн.
февраль
04.02.26. |  | 5 | 1 хлорн. | 0 | 0.62 | <0,10 |  | 0.54 | [6 empty] | 0 | 0.44 | 0.37 | 0.81 | не обн. | не обн. | 0 | не обн.
18.02.26. |  | 5.2 | 1хлорн. | 0 | 0.69 | <0,10 |  | 0.48 |  |  |  |  | <0,005 | <0,025 | 0 | 0.78 | 0.17 | 1.17 | не обн. | не обн. | 0 | не обн.
25.02.26. |  | 5.4 | 1хлорн. | 0 | <0,58 | <0,10 |  | 0.71 | [6 empty] | 0 | 0.81 | 0.39 | 1.2 | не обн. | не обн. | 0 | не обн.
март
04.03.26. |  | 5 | 1 хлорн. | 0 | <0,58 | <0,10 |  | 0.33 | [6 empty] | 0 | 1.02 | 0.17 | 1.19 | не обн. | не обн. | 0 | не обн.
11.03.26. | 8.1 | 5 | 1 хлорн. | 0 | <0,58 | <0,10 |  | 0.33 |  |  | 1.7 | 6.5 |  |  | 0 | 0.63 | 0.32 | 0.95 | не обн. | не обн. | 0 | не обн.
27.03.26. |  | 5.4 | 1 хлорн. | 0 | <0,58 | <0,10 |  | 0.25 | [6 empty] | 0 | 0.92 | 0.28 | 1.2 | не обн. | не обн. | 0 | не обн.
апрель
03.04.26. |  | 5.4 | 1 хлорн. | 0 | <0,58 | <0,10 |  | 0.18 | [6 empty] | 0 | 0.83 | 0.33 | 1.16 | не обн. | не обн. | 0 | не обн.
15.04.26. |  | 5.4 | 1 хлорн. | 0 | <0,58 | <0,10 |  | 0.33 | [6 empty] | 0 | 0.45 | 0.45 | 0.9 | не обн. | не обн. | 0 | не обн.
29.04.26. |  | 8.2 | 1 хлорн. | 0 | 0.69 | 0.24 |  | 0.36 |  |  |  |  | <0,005 | <0,025 | 0 | 0.64 | 0.56 | 1.2 | не обн. | не обн. | 0 | не обн.
май
04.05.26. |  | 5 | 1 хлорн. | 0 | 0.75 | <0,10 |  | 0.56 | [6 empty] | 0 | 0.55 | 0.45 | 1 | не обн. | не обн. | 0 | не обн.
20.05.26. | 8.3 | 4.6 | 1 хлорн. | 0 | 0.62 | <0,10 |  | 1.28 |  |  | 3 | 6.6 |  |  | 0 | 0.76 | 0.44 | 1.2 | не обн. | не обн. | 0 | не обн.
29.05.26. |  | 4.4 | 1 хлорн. | 0 | 0.62 | <0,10 |  | 0.56 | [6 empty] | 0 | 1.05 | 0.15 | 1.2 | не обн. | не обн. | 0 | не обн.
июнь
03.06.26. |  | 4.6 | 1 хлорн. | 0 | <0,58 | <0,10 |  | 0.58 | [6 empty] | 0 | 0.76 | 0.44 | 1.2 | не обн. | не обн. | 0 | не обн.
10.06.26. |  | 4.6 | 1 хлорн. | 0 | <0,58 | <0,10 |  | 0.31 | [6 empty] | 0 | 0.65 | 0.48 | 1.13 | не обн. | не обн. | 0 | не обн. | не обн.
19.06.26. |  | 4.6 | 1 хлорн. | 0 | <0,58 | <0,10 |  | 0.23 | [6 empty] | 0 | 0.99 | 0.12 | 1.11 | не обн. | не обн. | 0 | не обн.
Исследования проведены ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал"
Начальник ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал" Ю.А. Сорокина

## СЕВЕР.в.з.2026
Результаты контроля качества питьвой воды "Cеверный водозабор" г.Калуги, за 2026 год.
Дата отбора | Водородный показатель | Цветность | Интенсивность запаха при t 20 оС | Интенсивность вкуса | Мутность | Железо общее | Аммиак и ионы аммония (суммарно) | Окисляемость перманганатная | Жесткость | Нефтепродукты | АПАВ | Остаточный хлор по Пейлину |  |  | Хлор остаточный активный | E.coli | обобщенные колиформные бактерии | Общее микробное число | Энтерококки
[12 empty] | свобод. | моно | дихлорамин
единицы измерения | ед. рН | градус цветности | балл | балл | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | о Ж | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | КОЕ/100 см3 | КОЕ/100 см3 | КОЕ/см3 | КОЕ/100 см3
ПДК | 6.-9. | 20 | 2 | 2 | 1.5 | 0.3 | 2 | 5 | 7 | 0.1 | 0.5 | - | - | - | 0,3-0,5 | отсутствие | отсутствие | не более 50 | отсутствие
январь
14.01.26. |  | 1.4 | 1 хлорн. | 0 | 1.14 | 0.17 | < 0,1 |  |  |  |  | 0.49 | 0 | 0 | 0.49 | не обн. | не обн. | 0 | не обн.
21.01.26. |  | 1.6 | 1 хлорн. | 0 | 1.08 | 0.3 | <0,1 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | не обн. | не обн. | 0 | не обн.
28.01.26. |  | 1.6 | 1 хлорн. | 0 | 0.82 | <0,10 | <0,1 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | не обн. | не обн. | 0 | не обн.
февраль
04.02.26. |  | 1.4 | 1 хлорн. | 0 | <0,58 | 0.11 | 0.16 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | не обн. | не обн. | 0 | не обн.
18.02.26. |  | 1.6 | 1 хлорн. | 0 | 1.01 | 0.1 | <0,1 |  |  | <0,005 | <0,025 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | не обн. | не обн. | 0 | не обн.
27.02.26. |  | 1.4 | 1 хлорн. | 0 | 0.62 | <0,10 | 0.26 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | не обн. | не обн. | 0 | не обн.
март
04.03.26. |  | 1.6 | 1 хлорн. | 0 | <0,58 | 0.13 | <0,1 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | не обн. | не обн. | 0 | не обн.
11.03.26. | 7.9 | 1.6 | 1 хлорн. | 0 | <0,58 | <0,10 | 0.19 | 0.92 | 6.9 |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | не обн. | не обн. | 0 | не обн.
27.03.26. |  | 1.6 | 1 хлорн. | 0 | <0,58 | 0.1 | 0.66 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | не обн. | не обн. | 0 | не обн.
апрель
03.04.26. |  | 1.6 | 1 хлорн. | 0 | <0,58 | 0.13 | <0,1 |  |  |  |  | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 | не обн. | не обн. | 0 | не обн.
20.04.26. |  | 1.6 | 1 хлорн. | 0 | 0.62 | 0.23 | 0.17 |  |  |  |  | 0.44 | 0 | 0 | 0.44 | не обн. | не обн. | 0 | не обн.
29.04.26. |  | 2.7 | 1 хлорн. | 0 | 1.14 | 0.19 | 0.41 |  |  | <0,005 | <0,025 | 0.46 | 0 | 0 | 0.46 | не обн. | не обн. | 0 | не обн.
май
06.05.26. |  | 2.5 | 1 хлорн. | 0 | 0.88 | 0.12 | 0.42 |  |  |  |  | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 | не обн. | не обн. | 0 | не обн.
20.05.26. | 7.9 | 1.6 | 1 хлорн. | 0 | 1.21 | <0,10 | 0.72 | 1.7 | 6.5 |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | не обн. | не обн. | 0 | не обн.
27.05.26. |  | 1.6 | 1 хлорн. | 0 | 0.69 | <0,10 | 0.27 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | не обн. | не обн. | 0 | не обн.
июнь
03.06.26. |  | 1.6 | 1 хлорн. | 0 | 0.62 | <0,10 | <0,1 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | не обн. | не обн. | 0 | не обн.
10.06.26. |  | 1.6 | 1 хлорн. | 0 | 1.47 | <0,10 | <0,1 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | не обн. | не обн. | 0 | не обн.
19.06.26. |  | 1.6 | 1 хлорн. | 0 | <0,58 | <0,10 | <0,1 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | не обн. | не обн. | 0 | не обн.
Исследования проведены ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал"
Начальник ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал" Ю.А. Сорокина
.

## МАЛИНИКИ 2026
Результаты контроля качества питьвой воды станции 3-го подъема ул. Малинники, г.Калуги, 2026 год.
Дата отбора | Водородный показатель | Цветность | Интенсивность запаха при t 20 оС | Интенсивность вкуса | Мутность | Железо общее | Хлорид-ион | Аммиак и ионы аммония (суммарно) | Нитриты | Нитраты | Окисляемость перманганатная | Жесткость | Хлор остаточный активный | Нефтепродукты | АПАВ | E.coli | обобщенные колиформные бактерии | Общее микробное число | Энтерококки
единицы измерения | ед. рН | градус цветности | балл | балл | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | о Ж | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | КОЕ/100 см3 | КОЕ/100 см3 | КОЕ/100 см3 | КОЕ/100 см3
ПДК | 6.-9. | 20 | 2 | 2 | 1.5 | 0.3 | 350 | 2 | 3 | 45 | 5 | 7 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие
январь
14.01.26. | 7.2 | 2 | 1 хлорн. | 0 | 0.88 | 0.2 | 21 | < 0,1 | 0.026 | 0.57 | 0.92 | 6.7 | 0.26 |  |  | не обн. | не обн. | 0 | не обн.
21.01.26. |  | 1.8 | 1 хлорн. | 0 | 1.27 | 0.3 | [6 empty] | 0.24 |  |  | не обн. | не обн. | 0 | не обн.
28.01.26. |  | 6.1 | 1 хлорн. | 0 | <0,58 | <0,10 | [6 empty] | 0.29 |  |  | не обн. | не обн. | 0 | не обн.
февраль
04.02.26. |  | 1.8 | 1 хлорн. | 0 | <0,58 | <0,10 | [6 empty] | 0.39 |  |  | не обн. | не обн. | 0 | не обн.
18.02.26. |  | 1.8 | 1 хлорн. | 0 | 1.01 | 0.1 | [6 empty] | 0.26 |  |  | не обн. | не обн. | 0 | не обн.
25.02.26. |  | 1.8 | 1 хлорн. | 0 | 0.82 | 0.11 | [6 empty] | 0.26 |  |  | не обн. | не обн. | 1 | не обн.
март
02.03.26. |  | 2 | 1 хлорн. | 0 | 1.01 | 0.12 | [5 empty] | 6.6 | 0.19 | 0.0055 | <0,025 | не обн. | не обн. | 0 | не обн.
18.03.26. |  | 2.9 | 1 хлорн. | 0 | 0.62 | 0.13 | [6 empty] | 0.22 |  |  | не обн. | не обн. | 0 | не обн.
25.03.26. |  | 1.8 | 1 хлорн. | 0 | 1.01 | <0,10 | [6 empty] | 0.24 |  |  | не обн. | не обн. | 0 | не обн.
апрель
01.04.26. | 7.2 | 2 | 1 хлорн. | 0 | <0,58 | 0.13 |  |  |  |  | 0.92 | 6.7 | 0.21 |  |  | не обн. | не обн. | 0 | не обн.
15.04.26. |  | 1.6 | 1 хлорн. | 0 | 0.75 | 0.16 | [6 empty] | 0.2 |  |  | не обн. | не обн. | 0 | не обн.
29.04.26. |  | 3.9 | 1 хлорн. | 0 | 1.47 | 0.3 | [6 empty] | 0.25 |  |  | не обн. | не обн. | 0 | не обн.
май
06.05.26. |  | 2.5 | 1 хлорн. | 0 | 1.01 | 0.27 | [6 empty] | 0.15 |  |  | не обн. | не обн. | 0 | не обн.
20.05.26. |  | 1.8 | 1 хлорн. | 0 | 1.21 | 0.11 |  |  |  |  | 4.6 | 6.4 | 0.3 | 0.007 | <0,025 | не обн. | не обн. | 0 | не обн.
27.05.26. |  | 1.8 | 1 хлорн. | 0 | 0.62 | <0,10 | [6 empty] | 0.32 |  |  | не обн. | не обн. | 0 | не обн.
июнь
03.06.26. |  | 1.8 | 1 хлорн. | 0 | 1.14 | <0,10 | [6 empty] | 0.37 |  |  | не обн. | не обн. | 0 | не обн.
10.06.26. |  | 1.8 | 1 хлорн. | 0 | 1.34 | 0.1 | [6 empty] | 0.19 |  |  | не обн. | не обн. | 0 | не обн.
17.06.26. |  | 1.8 | 1 хлорн. | 0 | 1.34 | <0,10 | [6 empty] | 0.18 |  |  | не обн. | не обн. | 0 | не обн.
Исследования проведены ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал"
Начальник ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал" Ю.А. Сорокина

## ЖЕЛЕЗН.2026
0
Результаты контроля качества питьвой воды станции 3-го под.,в пос. Железняки г.Калуги, за 2026 год.
Дата отбора | Водородный показатель | Цветность | Интенсивность запаха при t 20 оС | Интенсивность вкуса | Мутность | Железо общее | Хлорид-ион | Аммиак и ионы аммония (суммарно) | Нитриты | Нитраты | Окисляемость перманганатная | Жесткость | Хлор остаточный активный | Нефтепродукты | АПАВ | УЭП | E.coli | обобщенные колиформные бактерии | Общее микробное число | Энтерококки | Колифаги
единицы измерения | ед. рН | градус цветности | балл | балл | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | о Ж | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мкСм/см | КОЕ/100 см3 | КОЕ/100 см3 | КОЕ/100 см3 | КОЕ/100 см3 | БОЕ/100 см3
ПДК | 6.-9. | 20 | 2 | 2 | 1.5 | 0.3 | 350 | 2 | 3 | 45 | 5 | 7 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | - | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие
январь
14.01.26. | 7.5 | 6.3 | 1 хлорн. | 0 | 1.08 | <0,10 | 28 | 0.46 | 0.066 | 7.6 | 2 | 7 | 0.97 |  |  |  | не обн. | не обн. | 0 | не обн.
21.01.26. |  | 7.1 | 1 хлорн. | 0 | 1.27 | 0.14 | [6 empty] | 1 |  |  |  | не обн. | не обн. | 1 | не обн.
28.01.26. |  | 6.1 | 1 хлорн. | 0 | 1.21 | <0,10 | [6 empty] | 0.83 | 0.007 | <0,025 | 701 | не обн. | не обн. | 0 | не обн. | не обн.
февраль
04.02.26. |  | 5.4 | 1 хлорн. | 0 | 0.88 | 0.11 | [6 empty] | 0.96 |  |  |  | не обн. | не обн. | 0 | не обн.
11.02.26. | 7.6 | 5 | 1 хлорн. | 0 | 1.21 | 0.1 |  |  |  |  | 2.1 | 6.8 | 1 |  |  |  | не обн. | не обн. | 0 | не обн. | не обн.
25.02.26. |  | 5.4 | 1 хлорн. | 0 | 0.95 | <0,58 | [6 empty] | 0.99 |  |  |  | не обн. | не обн. | 0 | не обн.
март
02.03.26. |  | 5.4 | 1 хлорн. | 0 | 1.34 | 0.13 | [6 empty] | 0.96 |  |  |  | не обн. | не обн. | 1 | не обн.
11.03.26. | 8.2 | 5.7 | 1 хлорн. | 0 | <0,58 | <0,10 |  |  |  |  | 2.4 | 7 | 0.87 | 0.012 | <0,025 |  | не обн. | не обн. | 0 | не обн.
25.03.26. |  | 9 | 1 хлорн. | 0 | 1.47 | 0.13 | [6 empty] | 0.51 |  |  |  | не обн. | не обн. | 2 | не обн.
апрель
01.04.26. | 7.5 | 8.4 | 1 хлорн. | 0 | 0.88 | 0.16 | 23 | 0.66 | 0.023 | 7.4 | 3.1 | 4.7 | 0.65 |  |  |  | не обн. | не обн. | 2 | не обн.
15.04.26. |  | 10.1 | 1 хлорн. | 0 | 0.68 | 0.13 | [6 empty] | 0.92 |  |  |  | не обн. | не обн. | 0 | не обн.
29.04.26. |  | 8.2 | 1 хлорн. | 0 | 1.27 | 0.31 | [6 empty] | 0.74 | <0,005 | <0,025 |  | не обн. | не обн. | 0 | не обн.
май
06.05.26. |  | 7.8 | 1 хлорн. | 0 | 1.21 | <0,10 | [6 empty] | 0.9 |  |  |  | не обн. | не обн. | 0.5 | не обн.
20.05.26. | 7.8 | 7.8 | 1 хл/зем. | 0 | 0.88 | 0.11 |  |  |  |  | 4.6 | 6.4 | 0.3 | 0.013 | <0,025 |  | не обн. | не обн. | 0 | не обн. | не обн.
27.05.26. |  | 6.9 | 1 хл/зем. | 0 | 1.21 | 0.12 | [6 empty] | 0.05 |  |  |  | не обн. | не обн. | 1 | не обн.
июнь
03.06.26. | 7.6 | 6.3 | 1 хл/зем. | 0 | 1.14 | <0,10 |  |  |  |  | 3.2 | 6.9 | 0.26 |  |  |  | не обн. | не обн. | 0 | не обн.
10.06.26. |  | 6.5 | 1 хл/зем. | 0 | 1.08 | <0,10 | [6 empty] | 0.16 |  |  |  | не обн. | не обн. | 0 | не обн. | не обн.
17.06.26. |  | 6.3 | 1 хл/зем. | 0 | 0.75 | <0,10 | [6 empty] | 0.21 |  |  |  | не обн. | не обн. | 0.5 | не обн.
Исследования проведены ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал"
Начальник ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал" Ю.А. Сорокина

## ТУРЫН 2026
Результаты контроля качества питьвой воды станции III-го подъема, микрорайон Турынино г.Калуги, за 2026 год.
Дата отбора | Водородный показатель | Цветность | Интенсивность запаха при t 20 оС | Интенсивность вкуса | Мутность | Железо общее | Хлорид-ион | Аммиак и ионы аммония (суммарно) | Нитриты | Нитраты | Окисляемость перманганатная | Жесткость | Хлор остаточный активный | Нефтепродукты | АПАВ | УЭП | E.coli | обобщенные колиформные бактерии | Общее микробное число | Энтерококки | Колифаги
единицы измерения | ед. рН | градус цветности | балл | балл | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | о Ж | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мкСм/см | КОЕ/100 см3 | КОЕ/100 см3 | КОЕ/см3 | КОЕ/100 см3 | БОЕ/100 см3
ПДК | 6.-9. | 20 | 2 | 2 | 1.5 | 0.3 | 350 | 2 | 3 | 45 | 5 | 7 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | - | отсутствие | отсутствие | не более 50 | отсутствие | отсутствие
январь
14.01.26. | 7.8 | 6.1 | 1 хлорн. | 0 | 1.47 | <0,10 | 26 | 0.48 | 0.2 | 8.8 | 2.4 | 6.9 | 0.68 |  |  |  | не обн. | не обн. | 0 | не обн.
21.01.26. |  | 6.9 | 1 хлорн. | 0 | 1.47 | 0.13 | [6 empty] | 0.83 |  |  |  | не обн. | не обн. | 0 | не обн.
28.01.26. |  | 1.8 | 1 хлорн. | 0 | 0.95 | 0.13 | [6 empty] | 0.83 | 0.008 | <0,025 | 698 | не обн. | не обн. | 0 | не обн. | не обн.
февраль
04.02.26. |  | 5.2 | 1 хлорн. | 0 | 0.75 | 0.11 | [6 empty] | 0.96 |  |  |  | не обн. | не обн. | 3 | не обн.
11.02.26. | 7.6 | 5.4 | 1 хлорн. | 0 | 1.47 | 0.16 |  |  |  |  | 2.1 | 6.9 | 0.69 |  |  |  | не обн. | не обн. | 0 | не обн. | не обн.
25.02.26. |  | 5.7 | 1 хлорн. | 0 | 1.47 | 0.12 | [6 empty] | 0.97 |  |  |  | не обн. | не обн. | 0 | не обн.
март
02.03.26. |  | 5.4 | 1 хлорн. | 0 | 1.27 | 0.13 | [6 empty] | 0.9 |  |  |  | не обн. | не обн. | 0 | не обн.
11.03.26. | 8.2 | 5.4 | 1 хлорн. | 0 | 1.47 | 0.12 |  |  |  |  | 2.4 | 6.9 | 0.83 | 0.011 | <0,025 |  | не обн. | не обн. | 0 | не обн.
25.03.26. |  | 8.8 | 1 хлорн. | 0 | 1.47 | 0.14 | [6 empty] | 0.46 |  |  |  | не обн. | не обн. | 0 | не обн.
апрель
01.04.26. | 7.3 | 8.2 | 1 хлорн. | 0 | 1.34 | 0.15 | 22 | 0.64 | 0.036 | 8.4 | 3.5 | 3.9 | 0.44 |  |  |  | не обн. | не обн. | 0 | не обн.
22.04.26. |  | 9.9 | 1 хлорн. | 0 | 0.68 | 0.14 | [6 empty] | 0.8 |  |  |  | не обн. | не обн. | 0.5 | не обн. | не обн.
29.04.26. |  | 8.2 | 1 хлорн. | 0 | 1.34 | 0.29 | [6 empty] | 0.59 | <0,005 | <0,025 |  | не обн. | не обн. | 0 | не обн.
май
06.05.26. |  | 6.9 | 1 хлорн. | 0 | 1.34 | 0.26 | [6 empty] | 0.55 |  |  |  | не обн. | не обн. | 0 | не обн.
20.05.26. | 7.6 | 7.8 | 1 хл/земл. | 0 | 1.01 | 0.11 |  |  |  |  | 4.6 | 6.1 | 0.22 | 0.001 | <0,025 |  | не обн. | не обн. | 0 | не обн. | не обн.
27.05.26. |  | 6.9 | 1 хл/земл. | 0 | 0.88 | 0.12 | [6 empty] | 0.05 |  |  |  | не обн. | не обн. | 0 | не обн.
июнь
03.06.26. | 7.3 | 6.3 | 1 земл. | 0 | 1.34 | 0.11 |  |  |  |  | 3 | 6.4 | <0,05 |  |  |  | не обн. | не обн. | 0 | не обн.
10.06.26. |  | 6.3 | 1 земл. | 0 | 1.47 | 0.11 | [6 empty] | <0,05 |  |  |  | не обн. | не обн. | 0 | не обн. | не обн.
17.06.26. |  | 6.5 | 1 земл. | 0 | 0.95 | 0.1 | [6 empty] | <0,05 |  |  |  | не обн. | не обн. | 0 | не обн.
Исследования проведены ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал"
Начальник ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал" Ю.А. Сорокина